## voda
ÚZEMNÍ PLÁN BRATKOVICE |  |  |  |  | TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA | [5 empty] | 07/2020
BILANCE PŘÍRŮSTKU POTŘEBY VODY | [7 empty] | kd=1,5 | kh=1,8
lokalita | funkční využití | plocha | RD | b.j. | obyvatel | q | Qp | Qd | Qh | Qr | návrh zásobování vodou
|  | m2 |  |  | PP | l/os.den | m3/den | m3/den | l/s | m3/rok
BV 1 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 2956 | 1 |  | 3 | 100 | 0.3 | 0.45 | 0.009375 | 108
BV 2 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 1880 | 1 |  | 3 | 100 | 0.3 | 0.45 | 0.009375 | 108
[5 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
BV 4 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 10777 | 4 |  | 12 | 100 | 1.2 | 1.8 | 0.0375 | 432
BV 5 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 7434 | 2 |  | 6 | 100 | 0.6 | 0.9 | 0.01875 | 216
BV 6 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 4197 | 2 |  | 6 | 100 | 0.6 | 0.9 | 0.01875 | 216
BV 7 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 5493 | 2 |  | 6 | 100 | 0.6 | 0.9 | 0.01875 | 216
BV 8 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 3347 | 2 |  | 6 | 100 | 0.6 | 0.9 | 0.01875 | 216
BV 10 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 11698 | 2 |  | 6 | 100 | 0.6 | 0.9 | 0.01875 | 216 | soukromé studny
BV 11 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 1883 | 1 |  | 3 | 100 | 0.3 | 0.45 | 0.009375 | 108
BV 13 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 5679 | 2 |  | 6 | 100 | 0.6 | 0.9 | 0.01875 | 216
BV 14 | bydlení venkovské Bratkovice | 2649 | 1 |  | 3 | 100 | 0.3 | 0.45 | 0.009375 | 108
BV 16 | bydlení venkovské Bratkovice | 9003 | 6 |  | 18 | 100 | 1.8 | 2.7 | 0.05625 | 648
BV 17 | bydlení venkovské Bratkovice | 12465 | 8 |  | 24 | 100 | 2.4 | 3.6 | 0.075 | 864
BV 18 | bydlení venkovské Bratkovice | 17084 | 10 |  | 30 | 100 | 3 | 4.5 | 0.09375 | 1080
BV 19 | bydlení venkovské Bratkovice | 6571 | 3 |  | 9 | 100 | 0.9 | 1.35 | 0.028125 | 324
BV 20 | bydlení venkovské Bratkovice | 1968 | 1 |  | 3 | 100 | 0.3 | 0.45 | 0.009375 | 108
BV 21 | bydlení venkovské Bratkovice | 10866 | 2 |  | 6 | 100 | 0.6 | 0.9 | 0.01875 | 216
BV 22 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 4998 | 4 |  | 12 | 100 | 1.2 | 1.8 | 0.0375 | 432
BV 23 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 1050 | 1 |  | 3 | 100 | 0.3 | 0.45 | 0.009375 | 108
VN1 | nerušící výroba 5000 m2 | 9550 |  |  | 25 | 80 | 2 | 3 | 0.0625 | 730
|  | 131548 | 55 | 0 | 165 |  | 18.5 | 27.75 | 0.57812 | 6670
CELKOVÁ BILANCE POTŘEBY VODY
lokalita | funkční využití | plocha | RD | b.j. | obyvatel | q l/os.den | Qp m3/den | Qd m3/den | Qh l/s | Qr m3/rok | zásobování vodou
stav |  |  |  |  | 312 | 100 | 31.2 | 46.8 | 0.975 | 11232 | veřejný vodovod, soukromé studny
návrh | rodinné domy | 131548 | 55 | 0 | 165 | 100 | 18.5 | 27.75 | 0.57812 | 6670 | soukromé studny
celkem |  |  |  |  | 477 |  | 49.7 | 74.55 | 1.5531 | 17902

## KD
ÚZEMNÍ PLÁN BRATKOVICE |  |  |  |  | TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA | [5 empty] | 07/2020
BILANCE PŘÍRŮSTKU PRŮTOKU DEŠŤOVÝCH VOD | [6 empty] | q = 163 l/s.ha (p=1,0 t=10) |  |  | Vz - retenční objem
lokalita | funkční využití | plocha /m2/ | RD | b.j. | obyvatel | ZP m2 | q l/s.ha | koef.odt. | Sred ha | Qd l/s | Vz m3
BV 1 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 2956 | 1 |  | 3 | 120 | 163 | 0.35 | 0.10346 | 16.864 | 1.62
BV 2 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 1880 | 1 |  | 3 | 120 | 163 | 0.35 | 0.0658 | 10.7254 | 1.62
[5 empty] | 0 | 0 | 163 | 0.35 | 0 | 0 | 0
BV 4 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 10777 | 4 |  | 12 | 480 | 163 | 0.35 | 0.3772 | 61.4828 | 6.48
BV 5 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 7434 | 2 |  | 6 | 240 | 163 | 0.35 | 0.26019 | 42.411 | 3.24
BV 6 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 4197 | 2 |  | 6 | 240 | 163 | 0.35 | 0.14689 | 23.9439 | 3.24
BV 7 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 5493 | 2 |  | 6 | 240 | 163 | 0.35 | 0.19226 | 31.3376 | 3.24
BV 8 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 3347 | 2 |  | 6 | 240 | 163 | 0.35 | 0.11714 | 19.0946 | 3.24
BV 10 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 11698 | 2 |  | 6 | 240 | 163 | 0.35 | 0.40943 | 66.7371 | 3.24
BV 11 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 1883 | 1 |  | 3 | 120 | 163 | 0.35 | 0.065905 | 10.7425 | 1.62
BV 13 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 5679 | 2 |  | 6 | 240 | 163 | 0.35 | 0.19876 | 32.3987 | 3.24
BV 14 | bydlení venkovské Bratkovice | 2649 | 1 |  | 3 | 120 | 163 | 0.35 | 0.092715 | 15.1125 | 1.62
BV 16 | bydlení venkovské Bratkovice | 9003 | 6 |  | 18 | 720 | 163 | 0.35 | 0.3151 | 51.3621 | 9.72
BV 17 | bydlení venkovské Bratkovice | 12465 | 8 |  | 24 | 960 | 163 | 0.35 | 0.43628 | 71.1128 | 12.96
BV 18 | bydlení venkovské Bratkovice | 17084 | 10 |  | 30 | 1200 | 163 | 0.35 | 0.59794 | 97.4642 | 16.2
BV 19 | bydlení venkovské Bratkovice | 6571 | 3 |  | 9 | 360 | 163 | 0.35 | 0.22998 | 37.4876 | 4.86
BV 20 | bydlení venkovské Bratkovice | 1968 | 1 |  | 3 | 120 | 163 | 0.35 | 0.06888 | 11.2274 | 1.62
BV 21 | bydlení venkovské Bratkovice | 10866 | 2 |  | 6 | 240 | 163 | 0.35 | 0.38031 | 61.9905 | 3.24
BV 22 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 4998 | 4 |  | 12 | 480 | 163 | 0.35 | 0.17493 | 28.5136 | 6.48
BV 23 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 1050 | 1 |  | 3 | 120 | 163 | 0.35 | 0.03675 | 5.9902 | 1.62
VN1 | nerušící výroba 5000 m2 | 9550 |  |  | 25 | 3342.5 | 163 | 0.35 | 0.33425 | 54.4827 | 45.1238
|  | 131548 | 55 | 0 | 165 | 9942.5 |  |  | 4.6042 | 750.4813 | 134.2237

## KS
ÚZEMNÍ PLÁN BRATKOVICE |  |  |  |  | TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA | [5 empty] | 07/2020
BILANCE PŘÍRŮSTKU PRŮTOKU SPLAŠKOVÝCH VOD
lokalita | funkční využití | plocha /m2/ | RD | b.j. | obyvatel | q | Qs | Qm | Qm | Qr | návrh likvidace
|  | m2 |  |  | PP | l/os.den | m3/den | m3/h | l/s | m3/rok | splaškových vod
BV 1 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 2956 | 1 |  | 3 | 100 | 0.3 | 0.45 | 0.009375 | 108 | kanalizace+ČOV
BV 2 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 1880 | 1 |  | 3 | 100 | 0.3 | 0.45 | 0.009375 | 108 | kanalizace+ČOV
[5 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | kanalizace+ČOV
BV 4 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 10777 | 4 |  | 12 | 100 | 1.2 | 1.8 | 0.0375 | 432 | kanalizace+ČOV
BV 5 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 7434 | 2 |  | 6 | 100 | 0.6 | 0.9 | 0.01875 | 216 | kanalizace+ČOV
BV 6 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 4197 | 2 |  | 6 | 100 | 0.6 | 0.9 | 0.01875 | 216 | kanalizace+ČOV
BV 7 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 5493 | 2 |  | 6 | 100 | 0.6 | 0.9 | 0.01875 | 216 | kanalizace+ČOV
BV 8 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 3347 | 2 |  | 6 | 100 | 0.6 | 0.9 | 0.01875 | 216 | kanalizace+ČOV
BV 10 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 11698 | 2 |  | 6 | 100 | 0.6 | 0.9 | 0.01875 | 216 | jímky k vyvážení
BV 11 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 1883 | 1 |  | 3 | 100 | 0.3 | 0.45 | 0.009375 | 108 | jímky k vyvážení
BV 13 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 5679 | 2 |  | 6 | 100 | 0.6 | 0.9 | 0.01875 | 216 | jímky k vyvážení
BV 14 | bydlení venkovské Bratkovice | 2649 | 1 |  | 3 | 100 | 0.3 | 0.45 | 0.009375 | 108 | kanalizace+ČOV
BV 16 | bydlení venkovské Bratkovice | 9003 | 6 |  | 18 | 100 | 1.8 | 2.7 | 0.05625 | 648 | kanalizace+ČOV
BV 17 | bydlení venkovské Bratkovice | 12465 | 8 |  | 24 | 100 | 2.4 | 3.6 | 0.075 | 864 | kanalizace+ČOV
BV 18 | bydlení venkovské Bratkovice | 17084 | 10 |  | 30 | 100 | 3 | 4.5 | 0.09375 | 1080 | kanalizace+ČOV
BV 19 | bydlení venkovské Bratkovice | 6571 | 3 |  | 9 | 100 | 0.9 | 1.35 | 0.028125 | 324 | kanalizace+ČOV
BV 20 | bydlení venkovské Bratkovice | 1968 | 1 |  | 3 | 100 | 0.3 | 0.45 | 0.009375 | 108 | kanalizace+ČOV
BV 21 | bydlení venkovské Bratkovice | 10866 | 2 |  | 6 | 100 | 0.6 | 0.9 | 0.01875 | 216 | kanalizace+ČOV
BV 22 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 4998 | 4 |  | 12 | 100 | 1.2 | 1.8 | 0.0375 | 432 | kanalizace+ČOV
BV 23 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 1050 | 1 |  | 3 | 100 | 0.3 | 0.45 | 0.009375 | 108 | kanalizace+ČOV
VN1 | nerušící výroba 5000 m2 | 9550 |  |  | 25 | 80 | 2 | 3 | 0.0625 | 730 | kanalizace+ČOV
|  | 131548 | 55 | 0 | 165 |  | 18.5 | 27.75 | 0.57812 | 6670
CELKOVÁ BILANCE PRŮTOKU SPLAŠKOVÝCH VOD
lokalita | funkční využití | plocha /m2/ | RD | b.j. | obyvatel | q l/os.den | Qs m3/den | Qm m3/h | Qm l/s | Qr m3/rok
stav |  |  |  |  | 312 | 100 | 31.2 | 46.8 | 0.975 | 11232
návrh | rodinné domy | 131548 | 55 | 0 | 165 | 100 | 18.5 | 27.75 | 0.57812 | 6670
celkem |  |  |  |  | 477 |  | 49.7 | 74.55 | 1.5531 | 17902

## elektro
ÚZEMNÍ PLÁN BRATKOVICE |  |  | TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA | [5 empty] | 07/2020
BILANCE PŘÍRŮSTKU PŘÍKONU ELEKTRICKÉ ENERGIE |  |  |  |  | měrné zatížení na úrovni DTS : 3,316 kW/RD 0,5kW/100 m2 HUP
lokalita | funkční využití | plocha /m2/ | RD | b.j. | obyvatel | ZP m2 | P kW/m.j. | P kW | návrh zásobování el.energií
BV 1 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 2956 | 1 |  | 3 | 120 | 3.316 | 3.316
BV 2 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 1880 | 1 |  | 3 | 120 | 3.316 | 3.316
[5 empty] | 0 | 0 | 3.316 | 0
BV 4 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 10777 | 4 |  | 12 | 480 | 3.316 | 13.264
BV 5 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 7434 | 2 |  | 6 | 240 | 3.316 | 6.632
BV 6 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 4197 | 2 |  | 6 | 240 | 3.316 | 6.632
BV 7 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 5493 | 2 |  | 6 | 240 | 3.316 | 6.632
BV 8 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 3347 | 2 |  | 6 | 240 | 3.316 | 6.632
BV 10 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 11698 | 2 |  | 6 | 240 | 3.316 | 6.632 | stávající TS + síť NN
BV 11 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 1883 | 1 |  | 3 | 120 | 3.316 | 3.316
BV 13 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 5679 | 2 |  | 6 | 240 | 3.316 | 6.632
BV 14 | bydlení venkovské Bratkovice | 2649 | 1 |  | 3 | 120 | 3.316 | 3.316
BV 16 | bydlení venkovské Bratkovice | 9003 | 6 |  | 18 | 720 | 3.316 | 19.896
BV 17 | bydlení venkovské Bratkovice | 12465 | 8 |  | 24 | 960 | 3.316 | 26.528
BV 18 | bydlení venkovské Bratkovice | 17084 | 10 |  | 30 | 1200 | 3.316 | 33.16
BV 19 | bydlení venkovské Bratkovice | 6571 | 3 |  | 9 | 360 | 3.316 | 9.948
BV 20 | bydlení venkovské Bratkovice | 1968 | 1 |  | 3 | 120 | 3.316 | 3.316
BV 21 | bydlení venkovské Bratkovice | 10866 | 2 |  | 6 | 240 | 3.316 | 6.632
BV 22 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 4998 | 4 |  | 12 | 480 | 3.316 | 13.264
BV 23 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 1050 | 1 |  | 3 | 120 | 3.316 | 3.316
VN1 | nerušící výroba 5000 m2 | 9550 |  |  | 25 |  | 0.5 | 25
|  | 131548 | 55 | 0 | 165 | 6600 |  | 207.38

## teplo
ÚZEMNÍ PLÁN BRATKOVICE |  |  |  |  | TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA | [5 empty] | 07/2020
BILANCE PŘÍRŮSTKU POTŘEBY TEPELNÉ ENERGIE |  |  |  |  | Q = 5 kW/b.j. 20 kW/RD 4 kW/100m2 HUP
lokalita | funkční využití | plocha /m2/ | RD | b.j. | obyvatel | ZP m2 | Q kW/m.j. | Q kW | MWh/rok | GJ/rok | zdroj tepelné energie
BV 1 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 2956 | 1 |  | 3 | 120 | 20 | 20 | 42.4 | 152.518
BV 2 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 1880 | 1 |  | 3 | 120 | 20 | 20 | 42.4 | 152.518
[5 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
BV 4 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 10777 | 4 |  | 12 | 480 | 20 | 80 | 169.6 | 610.0719
BV 5 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 7434 | 2 |  | 6 | 240 | 20 | 40 | 84.8 | 305.036
BV 6 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 4197 | 2 |  | 6 | 240 | 20 | 40 | 84.8 | 305.036
BV 7 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 5493 | 2 |  | 6 | 240 | 20 | 40 | 84.8 | 305.036
BV 8 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 3347 | 2 |  | 6 | 240 | 20 | 40 | 84.8 | 305.036
BV 10 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 11698 | 2 |  | 6 | 240 | 20 | 40 | 84.8 | 305.036 | individuální
BV 11 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 1883 | 1 |  | 3 | 120 | 20 | 20 | 42.4 | 152.518 | volba
BV 13 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 5679 | 2 |  | 6 | 240 | 20 | 40 | 84.8 | 305.036 | zásobování
BV 14 | bydlení venkovské Bratkovice | 2649 | 1 |  | 3 | 120 | 20 | 20 | 42.4 | 152.518 | teplem
BV 16 | bydlení venkovské Bratkovice | 9003 | 6 |  | 18 | 720 | 20 | 120 | 254.4 | 915.1079
BV 17 | bydlení venkovské Bratkovice | 12465 | 8 |  | 24 | 960 | 20 | 160 | 339.2 | 1220.1439
BV 18 | bydlení venkovské Bratkovice | 17084 | 10 |  | 30 | 1200 | 20 | 200 | 424 | 1525.1799
BV 19 | bydlení venkovské Bratkovice | 6571 | 3 |  | 9 | 360 | 20 | 60 | 127.2 | 457.554
BV 20 | bydlení venkovské Bratkovice | 1968 | 1 |  | 3 | 120 | 20 | 20 | 42.4 | 152.518
BV 21 | bydlení venkovské Bratkovice | 10866 | 2 |  | 6 | 240 | 20 | 40 | 84.8 | 305.036
BV 22 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 4998 | 4 |  | 12 | 480 | 20 | 80 | 169.6 | 610.0719
BV 23 | bydlení venkovské Dominik.Paseky | 1050 | 1 |  | 3 | 120 | 20 | 20 | 42.4 | 152.518
VN1 | nerušící výroba 5000 m2 | 9550 |  |  | 25 |  | 4 | 200 | 424 | 1525.1799
|  | 131548 | 55 | 0 | 165 | 6360 |  | 1260 | 2671.2 | 9608.6331